## 风盘、主机
水晶公馆空调工程设备清单
序号 | 项目名称 | 型号及参数 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价
1 | 风机盘管 | 卧式，FP-51,高风量530m3/h,冷量3.1kw,热量5.3kw,功率66w，承压1.6mpa | 台 | 5428
2 | 风机盘管 | 卧式，FP-85,高风量850m3/h,冷量4.6kw,热量7.8kw,功率76w，承压1.6mpa | 台 | 6
3 | 主机 | 螺杆式地源热泵机组 型号：制冷量：1897.2kW 制热量：1970.0kW | 台 | 4
总价
主机生产企业及设备技术要求
序号 | 企 业 要 求
1 | 企业规模，注册资金
2 | 安徽省内业绩
3 | 合肥市售后情况介绍
技 术 要 求
1 | 工厂内组装成整体并预先进行调试试验。机组应包括机座、蒸发器、冷凝器、压缩机、压缩机电动机、油分离器、压缩机电动机冷却系统、润滑油系统、机组内部制冷剂管路系统、工厂安装的润滑油和制冷剂、减震器、保温措施、控制部件及控制盘（电控柜）、机组内控制及动力接线以及满足机组运行所必需的附件及监测仪表等，并免费提供可能的复检。
2 | 机组采用节能环保冷媒R134a满液式，应提供制冷剂和润滑油的首次充注；
3 | 投标单位设备选型地源热泵主机制冷量偏离应在0~5%范围内。主机参数要根据项目实际工况进行修正，机组实际工况下能效比COP>5.5，由国家或国际认可授权的标准测试机构执行认证（CRAA，ISO9001,14004,18001，节能认证），证明符合有关规范和技术要求，并应提交测试报告；
4 | 地源系统工作压力及系统承压要求为2.0MPa
5 | 冷冻水和冷却水管上配套水流开关；配置应急装置以备突然断电损毁机组；
6 | 蒸发器外壳、流量水室、端板、吸气管和辅助管道的外保温层需保证当机组所处环境相对湿度达到76%、干球温度在10~32℃之间时，保温层外表面不结露；
7 | 每台机组提供一套减振支座；
8 | 机组制冷量需能够在额定值的15%~100%之间平稳调节（无级调节），主机为双机头且双机头自行平均运行时间；
9 | 机组在突然停电或紧急情况停机时，必须有紧急供油系统保证机组免受损坏；
10 | 随机配微处理显示控制中心，其主要功能为对冷水机组进行控制，为机组提供运行控制和对传感器、执行器、继电器及开关的检测。采用触摸式彩色显示屏不小于7英寸，详尽给出所有运行信息和系统参数。可提供： a 系统运行信息； b 靠通用键盘对设定值进行数字编程； c 状态信息； d 显示紧急/正常停机信息，包括系统状态、系统详情、日期、时间、停机原因和所需的重启方式； e 运行程序保存在永久性存储器中，避免断电对已有设定的影响； f 提供若干接线条用于所需的现场联锁接线； g 提供与现场打印机的接线端口，可以打印输出系统的所有运行数据； h 具有与楼宇自动化系统相连的能力，包括：a.遥控启停机组b.远程调节机组的出水温度c.远程调节电流极限设定值d.遥控模式准备启动e.紧急停机触点f.正常停机触点g.运行触点。 i 提供无线云服务定时将设备运行情况发送手机
11 | 螺杆机组整机运作噪音≤81db（A）；
12 | 机组必须配有水泵等的联动控制；
13 | 机组显示的温度必须有：地埋管侧进水/出水温度；用户侧进水/出水温度；压缩机温度；环境温度；
14 | 主机配有RS485通讯口，MODBUS协议
15 | 主机油分率不小于99.9%，气密性单点泄漏量小于等于14g/a；
16 | 有电流预防、温度预防、泄露预防、高低压力保护、油位保护、安全阀、断水延时保护、防冻保护、电机过载、相序及缺相保护等。
17 | 压缩机品质不低于比泽尔
18 | 两器要求具备压力容器生产资质单位生产
19 | 所配阀门品质不低于丹佛斯
20 | 电控元件品质不低于西门子
风机盘管生产企业及设备技术要求
序号 | 企 业 要 求
1 | 企业规模，注册资金
2 | 安徽省内业绩
3 | 合肥市售后情况介绍
技 术 要 求
1 | 制冷(热)量、余压、功率、风量等参数必须符合设计要求，不允许负偏离；免费提供可能的复检
2 | 电源：单相AC220V±10%/ 50Hz±2%。风机盘管设计制造必须符合《风机盘管机组》GB/T19232-2003等国内外有关规定。
3 | 所有风机盘管机组需通过CRAA认证。
4 | 风机盘管包括：离心式风机、轴承、电机、盘管、钣金件、电气、凝结水盘（带保温）及其他部件。
5 | 整体结构简单，方便拆装及清洗盘管翅片
6 | 除轴承密封圈及传动部件，正常寿命期间可更换外，其他材料部件正常运行寿命大于15年。
7 | 壳体：安装马达的钣金采用厚度δ≥1.0mm的优质镀锌钢板，左右两侧钣金采用厚度δ≥0.8mm的优质镀锌钢板。钣金采用上海宝钢等中国知名品牌或美、欧、日进口品牌。
8 | 盘管：每台盘管均进行2.5MPa密封性耐压浸水试验持续1分钟无渗漏，最大工作压力为1.6MPa。铜管采用优质薄壁紫铜管制作而成。需使用自动焊接机自动焊接，不得使用人工焊接。焊接材料采用银磷合金，焊口无氧化高温焊接，焊料均匀无气孔。在盘管最高处须设排气阀。
9 | 翅片：采用亲水铝翅片，双曲型百叶窗式铝翅片，达到较好换热效果。风机：须采用国内外知名品牌，双进风前弯多叶低噪声，离心风机，100%经严格动、静平衡试验。蜗壳采用热镀锌钢板压模而成。
10 | 电机：须采用国内外知名品牌，半封闭永久电容式异步电机。允许电压变化范围±10%，绝缘等级为B级，防护等级为IP20，防尘防潮防滴漏，高精度全密封。风机所配用的电机应在安全方面，符合CE或相当级别的标准要求。电机采用含油滚珠轴承，密封油脂或软润滑脂结构。风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积。电机须带过热保护。电机需通过CCC认证。
11 | 电机电源线需用金属套管保护，接入单独的电源接线盒。
12 | 电机轴承采用SKF或NSK品牌，轴表面需经防锈处理，自动润滑，无需加油、无需维护，运行寿命20000小时以上。
13 | 风机盘管噪音值应满足以下要求：满足国家标准《风机盘管机组》 GB/T19232-2003和规范中各型号风机盘管的噪声限值。
14 | 接水底盘：冷轧钢板或不锈钢整体冲压成型，厚度δ≥0.8mm。冷轧钢板板材双面均需经酸洗磷化处理，再经静电喷涂混合聚脂并经高温固化。水盘必须有导水槽和一定的倾斜度。
15 | 机组的电气线路连接应整齐，牢固，电线穿孔和插接头应采用绝缘套管。机组须配电气接线盒，并粘贴接线图。电机电源线必须采用金属软管保护，接至电气接线盒。
16 | 风机盘管进出水管的位置，按施工设计图纸确定。可在现场方便地改变接管方向。
17 | 机组标配同品牌温控器：采用微电脑技术，使用于风机盘管及其电动阀等配套件的控制。符合以下要求： i.四种工作模式，制冷/制热/风扇/自动 ii.风机可调速，高档/中档/低档/自动 iii.具有辅助电加热控制功能，并有延时保护功能 iv.可根据温度开关机组 v.来电自启动 vi.大屏幕液晶显示界面并带背光 vii.感温探头故障报警功能 viii.需通过CQC认证
18 | 风机盘管参数要根据项目实际工况进行修正，盘管为3排管
备注：本次邀请报价作为我司选择推荐品牌的参考内容之一，如后期正式投标报价高于本次报价 ，将废除该品牌。

## 水泵
水晶公馆空调工程水泵设备清单
序号 | 项目名称 | 型号及参数 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价
1 | 卧式离心泵 | 地源侧冷却水泵PCD-1~4 参数:流量：400m3/h，扬程：370kPa，功率：75kW 3~380V 带减震装置 | 台 | 4
2 | 卧式离心泵 | 冷却塔侧冷却水泵PCD-5~8 参数:流量：400m3/h，扬程：280kPa，功率：55kW 3~380V 带减震装置 | 台 | 4
3 | 卧式离心泵 | 空调侧冷冻水泵（一次泵）PC1-1~5 参数:流量：330m3/h，扬程：180kPa，功率：30kW 3~380V 带减震装置 | 台 | 5
4 | 卧式离心泵 | 空调侧冷冻水泵（二次泵）PC2-1、2 参数:流量：580m3/h，扬程：240kPa，功率：55kW 3~380V 带减震装置 | 台 | 2
5 | 卧式离心泵 | 空调侧冷冻水泵（二次泵）PC2-3、4 参数:流量：600m3/h，扬程：290kPa，功率：75kW 3~380V 带减震装置 | 台 | 2
总价
水泵生产企业及设备技术要求
序号 | 企 业 要 求
1 | 企业规模，注册资金
2 | 安徽省内业绩
3 | 合肥市售后情况介绍
技 术 要 求
1 | 电机：采用国际知名品牌电机；
2 | 轴承：采用日本NTN或瑞典的SKF；
3 | 机械密封：德国博格曼波纹管式机械密封，轴封无泄露，减震方式为弹簧减震器；
4 | 泵体：采用金属模具铸造的球墨铸铁；
5 | 叶轮：叶轮采用青铜，直接安装在电机轴上；
6 | 水泵必须满足绿色节能一级要求。
7 | 设备的设计、制造应使其满足设计负荷条件下平稳运行，以消除过多的噪音和震动；
8 | 设备生产所用的材料应符合和达到所在国家的材料质量标准，投标人应提供主要设备用料的质量证明文件（包括化学成分、机械性能试验等）和相关的检验、试验规范和标准；
9 | 泵在出厂前应进行动平衡实验，并出具每台泵的特性曲线；
10 | 投标人提供的设备选型及性能参数至少应包含下列内容： 电机生产厂家、型号、技术参数、水泵介质、吸入口尺寸、出水口尺寸、工作压力、适于工作温度、噪声值（水泵）、安装底脚尺寸等。
11 | 泵在额定工况下运行时，其噪音值应满足：在距离外壳1米处测得的噪声级不应超过国家标准，其实验方法应符合国家标准。
备注：本次邀请报价作为我司选择推荐品牌的参考内容之一，如后期正式投标报价高于本次报价 ，将废除该品牌。

## 电动阀
水晶公馆空调工程电动阀清单
序号 | 项目名称 | 型号及参数 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价
1 | 温控电动二通阀 | 温控电动阀 型号、规格:DN20 | 个 | 5490
温控电动两通阀生产企业及设备技术要求
序号 | 企 业 要 求
1 | 企业规模，注册资金
2 | 安徽省内业绩
3 | 合肥市售后情况介绍
技 术 要 求
1 | 阀门为进口或合资品牌
2 | 具有独立自主生产线
3 | 铜质、电控元件及阀芯等具有详细说明
备注：本次邀请报价作为我司选择推荐品牌的参考内容之一，如后期正式投标报价高于本次报价 ，将废除该品牌。