## Sheet1
华冶万象公馆水泵询价表 |  |  |  |  | 水泵品牌
序号 | 项目名称 | 设备参数 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 卧式离心泵 | 1.名称:空调一级冷冻水泵 2.参数:流量：730m3/h，扬程：185kPa，功率：55kW 3~380V | 台 | 2
2 | 卧式离心泵 | 1.名称:空调一级冷冻水泵 2.参数:流量：420m3/h，扬程：180kPa，功率：30kW 3~380V | 台 | 10
3 | 卧式离心泵 | 1.名称:空调二级冷冻水泵 2.参数:流量：1180m3/h，扬程：270kPa，功率：132kW 3~380V | 台 | 3
4 | 卧式离心泵 | 1.名称:地源侧冷却水泵 2.参数:流量：480m3/h，扬程：360kPa，功率：75kW 3~380V | 台 | 9
5 | 卧式离心泵 | 1.名称:冷却水泵PCD-9~10 2.参数:流量：880m3/h，扬程：270kPa，功率：55kW 3~380V | 台 | 2
6 | 离心式泵 | 1.名称:冷却塔冷却水泵PCD-6~PCD-8 2.参数:流量：480m3/h，扬程：270kPa，功率：55kW 3~380V | 台 | 7
7 | 卧式离心泵 | 1.名称:空调二级冷冻水泵 2.参数:流量：800m3/h，扬程：240kPa，功率：75kW 3~380V | 台 | 2
8 | 卧式离心泵 | 1.名称:空调二级冷冻水泵 2.参数:流量：700m3/h，扬程：300kPa，功率：90kW 3~380V | 台 | 2
总价
水泵生产企业及设备技术要求
序号 | 企 业 要 求
1 | 企业规模，注册资金
2 | 安徽省内业绩
3 | 合肥市售后情况介绍
技 术 要 求
1 | 电机：采用国际知名品牌电机；
2 | 轴承：采用国际知名品牌；
3 | 机械密封：采用国际知名品牌，波纹管式机械密封，轴封无泄露，减震方式为弹簧减震器；
4 | 泵体：采用金属模具铸造的球墨铸铁；
5 | 叶轮：叶轮采用青铜，直接安装在电机轴上；
6 | 水泵必须满足绿色节能一级要求。
7 | 设备的设计、制造应使其满足设计负荷条件下平稳运行，以消除过多的噪音和震动；
8 | 设备生产所用的材料应符合和达到所在国家的材料质量标准，投标人应提供主要设备用料的质量证明文件（包括化学成分、机械性能试验等）和相关的检验、试验规范和标准；
9 | 泵在出厂前应进行动平衡实验，并出具每台泵的特性曲线；
10 | 投标人提供的设备选型及性能参数至少应包含下列内容： 电机生产厂家、型号、技术参数、水泵介质、吸入口尺寸、出水口尺寸、工作压力、适于工作温度、噪声值（水泵）、安装底脚尺寸等。
11 | 泵在额定工况下运行时，其噪音值应满足：在距离外壳1米处测得的噪声级不应超过国家标准，其实验方法应符合国家标准。
备注： 1、华冶万象公馆地源热泵空调系统即将启动招标，现对项目所采用水泵进行询价。 2、此次报价作为我司选择推荐品牌的参考内容之一。若在推荐品牌范围内的，后期正式投标报价不得高于本次报价 ，否则招标人有权更换其它品牌。 3、若最终招标水泵数量有所变动，不得影响本次报价的有效性，供货方按要求递交报价表即视为接受本条规定。 4、请按附表详细填写，并加盖单位公章后密封送至合肥市高新区红枫路29号安徽华冶新能源科技有限公司202室。 5、截至时间：2015年3月25日17:00.联系人：李工 联系电话：0551-65846862