## 清单
水晶公馆热计量表设备清单
产品名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
超声波冷热计量表 | URT | DN32 | 1172
总线制电动阀 | TVH-E03A+TVB-BB01A | DN32 | 1172
GPRS标准型数据接口系统 | HDB-GM | 128户 | 12
远传管理系统 |  |  | 1
总 价
备注：1、华冶水晶公馆项目位于安徽省合肥市滨湖新区，空调建筑面积分别为11.46万m2,根据建设要求需分户设置冷热量计量装置，请各报价人按照功能要求进行报价； 2、报价人需按上述表格详细填写相关内容后加盖公章并密封送达指定地点； 3、送达地点：合肥市高新区红枫路29号安徽华冶新能源科技有限公司202室 ； 4、截止时间：2015年3月31日17:00； 5、联系人：李工， 联系电话：0551-65846862；
附件1：冷热量计量表技术要求 附件2 ：总线电动阀技术要求 附件3：远传管理系统技术要求 附件4：系统功能

## 冷热量表技术要求
附件1： 冷热量表技术要求
1、冷热量表要求是具有M-BUS或RS485通讯模块的超声波冷热量表，国产品牌表采用集成M-BUS或RS485通讯模块，进口品牌表采用即插即用M-BUS或RS485通讯模块。
2、冷热量表应符合现行国家行业标准CJ128-2007《冷热量表》2级表及以上相关标准；
3、超声波冷热量表是由超声波流量传感器、配对温度传感器和积分仪构成。
3.1 超声波流量传感器采用铜合金锻造流量管，超声探头具有防结垢能力，抗化学物质腐蚀和电磁干扰；耐压为1.6Mpa；公称流量下的压损不大于15kPa；测量量程范围（即最小流量与额定流量之比）不低于1：50。
3.2 温度传感器应符合CJ128-2007附录C的规定，温度传感器应采用配对温度传感器。温度分辨率为0.01℃。配对热电阻及配线整体温度影响小于0.1℃。
3.3 积分仪可与流量计一体安装也可以进行壁式安装，以便现场读数。
3.3.1 积分仪应能储存18个月的测量数据。积分仪带有8位以上（含8位）的图形LCD显示器,显示各种功能.显示器设计为多种应用,显示数据/符号。显示屏可以通过按键选择查看以下参数：瞬时流量、瞬时功率、供水温度、回水温度、温差、累计热量。流量的显示单位为m³、温度的显示单位为℃、热量显示单位应为 kWh或GJ及其十进制倍数。
3.3.2 为便于抄表系统能融合多品牌冷热量表， 冷热量表必须采用CJ/T188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》标准协议，并无偿开放协议内容。
4、流量传感器及温度传感器采用螺纹连接，螺纹规格应符合国家相关标准。
5、当电池停止供电时，冷热计量装置必须能保存断电前记录的累计热量、累计流量和相对应的时间数据，表计内存储的历史数据不得丢失。恢复供电后应能自动恢复正常计量功能。
6、冷热计量装置的壳体必须防水、防尘侵入，防护等级不低于IP67。
7、户用冷热量表流量计可选择安装在供水管或回水管上，可以水平、垂直或任意方向安装。
8、冷热量表应满足介质温度2℃-95℃、温差范围2℃-60℃、环境温度5℃-55℃要求；
9、超声波检测信号通道采用2次反射设计，反射片须采用316L不锈钢材质制成；
10、冷热量表应具有在线更换电池的功能
11、冷热量表远传模块须带光电隔离功能，保证系统稳定运行
12、冷热量表具有故障自动报警功能。
13、冷热量表必须具有光电接口。

## 总线电动阀技术要求
附件2： 总线电动阀技术要求
材料要求
（1）温控阀阀体宜采用铜合金材料；
（2）温控阀阀芯宜采用铜合金材料制成，保证足够的机械寿命和耐腐蚀、耐结垢特性；
（3）温控阀电动执行器宜采用金属减速齿轮制成，保证足够的机械寿命和扭矩输出；
（4）温控阀全通径设计；
电性能要求
（1）温控阀电动执行器采用DC12V供电，保证安全；
（2）温控阀具有M-Bus远传功能；
机械性能要求
（1）温控阀阀体具有不低于10万次开关寿命，能满足供热水系统特性下不结垢、不腐蚀；
（2）温控阀电动执行器具有不低于10万次开关寿命；
（3）温控阀电动执行器防护等级不低于IP65；
控制机制：
（1）主站服务器可远程控制电动控制阀开/关状态；
（2）电动控制阀检测阀门堵转，并可通过上行通讯提示主站服务器；
（3）功耗低、密封可靠，使用寿命长，耐压为1.6Mpa。控制系统操作性能可靠，输出扭矩大，响应时间15S，到位迅速。

## 远传管理系统技术要求
附件3： 远传管理系统技术要求
1 工作内容
1.1抄表系统采用GPRS无线远传方式获取数据，系统组成：数据接口系统、数据远传设备、数据库、管理软件、服务器、客户端等。
1.2辅助建立服务器、数据库、客户端等系统。
1.3各小区用户设备安装及接收与调节的测试。
1.4投标单位所提供的远程集中抄表系统必须能与热力公司计量平台对接，必须保证热力公司能远程监控、数据统计与计量分析等。
2 数据集中及远传设备要求
2.1数据接口系统要求配套有金属安防箱体，安防箱体的防护等级不低于IP54；
2.2箱体内部须同时配备：可恢复过流保护开关、电源转换模块、M-BUS主机、DTU模块。
2.3数据接口系统采用透明传输方式进行数据的实时远传；
2.4数据接口系统应提供可以现场读取数据功能，如应具有数据手抄器抄取接口；
2.5数据接口系统单支M-Bus总线驱动能力不小于150mA；
2.6 DTU支持产品休眠，可以电话、短信、数据流多种唤醒模式，节省流量；
2.7 DTU支持全透明方式下可同时向至少2个中心发送数据；
2.8系统电力供应采用市电不间断供应；
2.9数据接口系统及远传设备电子设计寿命不小于15年；
3 管理软件功能要求
3.1系统应具有自我监控设备运行状态、自动报警（包括断电报警）的功能；
3.2软件采用网络版，支持WEB浏览查询功能，可以对系统操作人员进行权限设置，以确保合法用户根据权限进行相应的操作；
3.3实时显示热量表瞬时流量、累计流量、累计热量、瞬时功率、供水温度、回水温度、温差、报警信息等并能以直观中文界面显示，同时能生成曲线图帮助用户更加直观的分析数据；
3.4要求软件具有用户信息管理功能、冷冷热表信息管理功能、远程自动开关阀、具有自动抄表和实时抄表、故障报警、数据库备份、自动生成月度报表及年度报表、数据导入导出生成EXCEL报表等基本功能。以及耗热量计算、耗热量分析、异常分析、计量收费测算比较等分析功能。
3.5灵活的查询方式，具有用户信息查询、冷冷热表历史数据查询、报警信息查询、单表查询、区域表查询、异常用户查询、耗冷/热量查询、冷/热费查询等。
3.6访问权限功能：设置访问权限。每个人员可以设置一个账号和密码。每个账号设定一定的级别，由系统管理员分配权限，每一个权限是唯一的，能够按责任分成不同的领域，被选择的报表仅对相关人员开放。
3.7系统容量：按20万只表计以上设计方案。
3.8提供软件系统的终身免费升级，根据招标方要求对系统功能进行免费完善；
3.9系统的配置要具备灵活性和可扩展性，系统要充分考虑今后发展容量扩充及应用功能的扩充能力，满足发展的需要。其支撑平台采用国际标准开发，所有功能模块之间的接口标准应统一。

## 系统功能
附件4： 系统功能
供热（冷）计量阀控一体化系统，实现末端用户供热（冷）量计量及远程阀门开关控制。在末端用户入口总管处安装一套热（冷）量表及总线控制电动两通阀，通过M-Bus数据总线实现数据集中，汇总的数据可通过GPRS或以太网的方式传输到数据管理中心平台，实现远程的数据采集、监测、控制等功能。通过一体化系统可实时掌握末端系统运行状况，及时调整供热（冷）系统的运行状态，处理运行中出现的各种问题，保证系统运行在舒适、节能的区域。
供热（冷）计量系统采用超声波热（冷）量表对末端用户的能量消耗进行精确的计量，计量精度不宜低于2级。温度测量范围必须满足（2-95）℃，能涵盖供热（冷）系统制冷状态下的计量要求。热（冷）量表采用M-Bus远传接口进行数据远传，并通过GPRS无线方式将数据传输到管理平台。实时监控末端住户的累计热（冷）量、瞬时功率、进出水温度、瞬时流量等参数，可分析供热（冷）系统的水力平衡状况、供热能力、供热效率等，为系统节能和舒适度的实现提供详尽的数据支持。
远程阀门控制系统采用M-Bus总线控制，通过DC12V电源驱动，实现稳定的开关控制。电动两通阀宜采用全通径流道设计，不对现用的管路系统产生阻力，保证供热效果。电动两通阀需满足IP65以上的防护等级，避免供热（冷）系统在制冷模式下出现电路凝露的现象。电动两通阀接受远程开关控制指令，执行开关动作，开关时间宜15S左右，既能保证开关响应时间又能杜绝开关是水路出现“水锤”效应。通过远程阀门控制可实现预付费功能，管理平台可自行根据热（冷）量表的数据实现无卡式预付功能。