## 风机盘管询价表
华冶万象公馆地源空调系统风机盘管询价表 |  |  |  |  | 风机盘管品牌
序号 | 名称 | 型号及参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 风机盘管 | 卧式，FP-03,风量 510m³/h，功率 45W，机外静压12Pa,冷量 2.8kW，热量 4.4kW | 台 | 5033
2 | 风机盘管 | 卧式，FP-04,风量 680m³/h，功率 62W，机外静压12Pa,冷量 3.6kW，热量 5.5kW | 台 | 6073
3 | 风机盘管 | 卧式，FP-06,风量 850m³/h，功率 70W，机外静压12Pa,冷量 4.5kW，热量 7.0kW | 台 | 1299
4 | 风机盘管 | 卧式，FP-08,风量 1360m³/h，功率 120W，机外静压12Pa,冷量 7.35kW，热量 11kW | 台 | 1391
5 | 风机盘管 | 卧式，FP-10,风量 1700m³/h，功率 145W，机外静压12Pa,冷量 9.2kW，热量 14kW | 台 | 442
总 价
风机盘管生产企业要求
1 | 企业规模，注册资金
2 | 安徽省内业绩
3 | 合肥市售后情况介绍
备注：1、华冶万象公馆项目位于安徽省合肥市滨湖新区，空调建筑面积分别为42.35万m2,根据建设要求购置机房用水泵，请各报价人按照功能技术要求进行报价； 2、报价人需按上述表格详细填写相关内容后加盖公章并密封送达指定地点； 3、送达地点：合肥市高新区红枫路29号安徽华冶新能源科技有限公司202室 ； 4、截止时间：2015年7月27日17:00； 5、联系人：李工， 联系电话：0551-65846862；

## 风机盘管技术要求
附件：
风机盘管技术要求
*1.室内末端设备制冷(热)量、余压、功率、风量等参数必须符合设计要求；
1.1 规格型号、数量：详见图纸（自行统计）。
1.2 技术要求：（本技术规格书并未充分引述有关标准和规范条文，提出的是最低限度的技术要求，投标人应采用最新版本的规范和标准）：
GB/T19232-2003《风机盘管机组》
JB/T4292-1991《盘管技术条件》
JB/T9064-1999《盘管耐压试验与密封性检查》
JB/T9063-1999《房间风机盘管空调器安全要求》
GB4270-86《房间空气调节器风扇用单相电容运转异步电动机通用技术条件》
JB/T9068-1999《前向多翼离心通风机》
JB/T9070-1999《空调用风机平衡精度》
Q/YLD301-2000《冷凝水盘》
1.3 设备工作条件
（1）工作环境
安装地点：室内
室外温度：0～45℃；
室内温度：15～40℃；
环境最大相对湿度： 99％
（2）计算条件
计算条件：冷冻水供回水温度7℃～12℃，
回风干球温度27℃，湿球温度19.5℃
（3） 供电电源
单相交流220V/50Hz，允许电压波动±10％，允许频率波动±5％。
*2. 技术性能要求
■电源：单相AC220V±10%/ 50Hz±2%。风机盘管设计制造必须符合《风机盘管机组》GB/T19232-2003等国内外有关规定。
■所有风机盘管机组需通过CRAA认证。
■风机盘管包括：离心式风机、轴承、电机、盘管、钣金件、电气、凝结水盘（带保温）及其他部件。
■整体结构简单，方便拆装及清洗盘管翅片。
■可选12/30/50Pa多种静压。
■除轴承密封圈及传动部件，正常寿命期间可更换外，其他材料部件正常运行寿命大于15年。
■壳体：安装电机底座采用压花钣金加强结构或安装电机的钣金采用厚度δ≥1.0mm的优质镀锌钢板，保证电机底座有足够的强度，运行平稳。左右两侧钣金采用厚度δ≥0.8mm的优质镀锌钢板。钣金采用上海宝钢等中国知名品牌或美、欧、日进口品牌。
■盘管：每台盘管均进行2.5MPa密封性耐压浸水试验持续1分钟无渗漏，最大工作压力为1.6MPa。铜管采用优质薄壁紫铜管制作而成。需使用自动焊接机自动焊接，不得使用人工焊接。焊接材料采用银磷合金，焊口无氧化高温焊接，焊料均匀无气孔。在盘管最高处须设排气阀。
■翅片：采用亲水铝翅片，百叶窗式铝翅片，达到较好换热效果。风机：须采用国内外知名品牌，双进风前弯多叶低噪声，离心风机，100%经严格动、静平衡试验。蜗壳采用热镀锌钢板压模而成。
■电机：须采用国内外知名品牌，半封闭永久电容式异步电机。允许电压变化范围±10%，绝缘等级为B级，防护等级为IP20，防尘防潮防滴漏，高精度全密封。风机所配用的电机应在安全方面，符合CE或相当级别的标准要求。电机采用含油滚珠轴承，密封油脂或软润滑脂结构。风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积。电机须带过热保护。电机需通过CCC认证。
■电机电源线需用套管保护，接入单独的电源接线盒，电控盒应结构牢固，密封严密。
■电机轴承表面需经防锈处理，自动润滑，无需加油、无需维护，运行寿命20000小时以上。
■风机盘管噪音值应满足以下要求：满足国家标准《风机盘管机组》 GB/T19232-2003和规范中各型号风机盘管的噪声限值。
■接水底盘：冷轧钢板或不锈钢整体冲压成型，厚度δ≥0.8mm。冷轧钢板板材双面均需经酸洗磷化处理，再经静电喷涂混合聚脂并经高温固化。水盘必须有导水槽和一定的倾斜度。
■风口钣金采用翻边加强工艺技术，提高产品的强度。同时换热器不得直接固定在水盘的边上，防止产生冷桥，生成冷凝水。
■冷凝水盘保温材料为δ≥8mm。
■机组的电气线路连接应整齐，牢固，电线穿孔和插接头应采用绝缘套管。机组须配电气接线盒，并粘贴接线图。电机电源线必须采用金属软管保护，接至电气接线盒。
■风机盘管进出水管的位置，按施工设计图纸确定。可在现场方便地改变接管方向。
■风机盘管参数要根据项目实际工况进行修正，盘管为3排管。
■风机盘管质量保证时间不得低于5年。 ■风机盘管机组不得贴牌生产，必须是保证质量、保证产量的原厂产品。