## 报价表
华冶万象公馆动态平衡电动二通阀询价表 |  |  |  |  | 品牌
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 动态平衡电动二通阀 | 1、类型:动态平衡阀 3、型号、规格:DN20 | 个 | 14238
总 价
备注：1、华冶万象公馆项目位于安徽省合肥市滨湖新区，空调建筑面积分别为42.35万m2,根据建设要求需安装动态平衡电动二通阀，请各报价人按照功能技术要求进行报价，若后期设备数量有所变动不得影响此报价有效性； 2、报价人需按上述表格详细填写相关内容后加盖公章并密封送达指定地点； 3、报价人需将阀门样品会同报价表一起送至指定地点 ； 4、送达地点：合肥市高新区红枫路29号安徽华冶新能源科技有限公司202室 ； 5、截止时间：2015年7月27日17:00； 6、联系人：李工， 联系电话：0551-65846862；

## 技术要求
附件：
动态平衡电动二通阀技术要求
1、功能介绍（1）具有传统的电动二通阀的电动开关功能，当房间温度达到用户设定值时阀门关闭，当温度超过用户设定值时阀门开启；（2）具有动态平衡作用，即在系统压力波动时，保持通过阀门的流量不变，满足设计要求；（3）该阀门的执行器宜具有根据室内温度缓慢开启和关闭的功能，以保护风机盘管、杜绝水锤现象；（4）与风盘控制面板相匹配。
2、动态平衡电动二通阀技术要求
2.1动态平衡电动二通阀及其附件的设计、制造、喷涂、检验、试验和包装应符合制造厂所在国的国家标准及制造厂标准。
2.2平衡控制一体化，保证阀门在开启时流量恒定；
2.3以最小工作压差实现精确控制，提高空调水系统的输配能效比；
2.4控制阀能与房间温控器连接，根据室内温度控制阀门的开闭；
2.5必须在同一阀体上实现动态流量平衡和电动开关功能，严格控制系统阻力值，保持水系统的阻力平衡。不允许使用任何形式的分体式组合阀，包括两个阀体加工在一起的形式。
2.6执行机构和平衡机构互不影响，阀体内部平衡原理必须是定压膜片式或改变过流面积式，以达到动态工况下恒定流量的作用。不允许使用无可动平衡部件的静态平衡阀体。执行机构只控制阀体的开关。
2.7阀门结构紧凑，为防止施工遗失或破损，不允许导压装置等外置。
2.8阀体执行器部分：执行器为电热执行器。阀体应能与温控器相连，电源输入为220VAC。电动执行机构的防护等级：IP50及以上。
2.9如为原装进口电热执行器，需提供报关单。
2.10采用EPDM橡胶阀座，在关闭时可实现零泄露，杜绝了传统二通阀关闭不严所造成的能源浪费现象，更好的实现了节能要求。
1、采用黄铜冲压阀体，具有组织致密，不会产生黄铜铸造阀体常发生的砂眼、冒汗等铸造缺陷所导致的外部泄露，并且外形美观。
2、采用精密机加工的黄铜阀胆，可保证内胆在压差变化时的伸缩运动不会卡阻，配合尺寸优于常规冲压阀胆。
3、采用优质不锈钢弹簧，符合常用风机盘管压差工作范围要求，并可实现反复启闭100000次以内弹簧系数的变化低于1％。确保了长期工作中压差范围的稳定性。
2.11主要性能规范：
压力等级 | 1.6Mpa/2.5Mpa
平衡工作压差最小值 | ≤35KPa
工作介质 | 水
介质温度 | 0℃～90℃
环境温度 | -10℃～55℃
连接方式 | 螺纹连接
阀体材质 | 黄铜
密封材料 | EPDM（三元乙丙橡胶）、NBR（丁晴橡胶）
2.12关闭压差、压差控制范围、阀门开启时间、流量误差等必须满足设计及国家相关规范要求。